## Схема водоснабжения и водоотведения на территории                муниципального  образования                                                            «Андреевского сельского  поселения»

## Дубовского района, Ростовской области

на 2013-2020-2030 годы.

Проект

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования «Андреевского сельского поселения» Дубовского района,

Ростовской области на 2013-2020-2030 годы.

Содержание

Введение…...................................................................................................................................4

1. Паспорт схемы…….…………………………………………………………........................7

2. Общие сведения……..............................................................................................................12

2.1. Общие сведения о Андреевском сельском поселении,

Дубовского района,  Ростовской области……………………………………………………12

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения………………………17

3. Водоснабжение…………………………………………………………………………....…19

3.1. Существующее положение в сфере водоснабжения………………….............................19

3.2. Анализ структуры системы водоснабжения ………… ....................................................21

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей…………….……………………30

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

водоснабжения………………………………………………………………………………….31

3.5. Перспективная схема водоснабжения………………………………………………........34

4. Существующее положение в сфере водоотведения ………………………….…………...43

4.1. Анализ структуры системы водоотведения……………………………………………...43

4.2. Анализ существующих проблем………………………………………………………….44

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод……………..…………….…………..44

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации…………………………….45

5. Мероприятия схемы……………………………………………………………………........61

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения……………………………………….………………………………………....61

5.2.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоотведения………………………………………...…………………………………..…….66

6. Финансовые потребности для реализации программы…………...........……………….…69

7.  Основные финансовые показатели……………...……………………………………..…...69

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы…........69

8. Основные финансовые показатели……..…………………………………………………..70

9. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы………………….…. 71

10. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана………….72

Приложение 1. ГУП РО  «Управление развития систем водоснабжения»

филиал «Орловский» ГУП РО «УРСВ» Дубовский участок.  Справка о тарифах

или потреблении воды……………………………………………………………………….. 75

Приложение 2. Схемы водоснабжения и водоотведения…………..……………….………

ВВЕДЕНИЕ

Андреевское сельского поселение расположено в юго-восточном внутриобластном районе Ростовской области, в восточной части Дубовского района. Административный центр поселения – станица Андреевская. Также в состав поселения входят: х. Новосальский, х. Ивановка, ст. Эркетиновская, х. Сиротский, х. Кут-Кудинов, х. Сал-Адьянов, х. Кудинов. Два населенных пункта, х. Сиротский и х. Сал-Адьянов, имеют численность населения менее 50 человек. Хутор Сал-Адьянов представлен животноводческими точками.

На севере поселение граничит с Семичанским сельским поселением, на западе – с Гуреевским и Коммисаровским сельскими поселениями, на юге– с Зимовниковским районом, на востоке– с Веселовским сельским поселением.

Население

Прогноз численности населения имеет большое значение для определения перспектив развития территории. К 2010 году население Андреевского сельского поселения определено численностью 1 641 чел. Расчетный срок проекта – 2030 г. (20 лет), первая очередь строительства – 2015 г. (5 лет).

В проекте принята численность населения:

- на первую очередь – 1 650 чел.

- на расчетный срок – 1 700 чел.

Численность населения по населенным пунктам на проектный период

Табл. 2.1.

| Наименование | Функциональное значение | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год 2010 г. | Первая очередь, 2020 г. | Расчетный срок, 2030 г. |
| Андреевское с.п. | сельское поселение | 1641 | 1650 | 1700 |
| ст. Андреевская | центр поселения | 867 | 880 | 920 |
| х. Новосальский | хутор | 125 | 125 | 130 |
| х. Ивановка | хутор | 55 | 50 | 50 |
| ст. Эркетиновская | станица | 365 | 370 | 385 |
| х. Сиротский | хутор | 8 | 8 | 5 |
| х. Кут-Кудинов | хутор | 111 | 110 | 105 |
| х. Сал-Адьянов | хутор | 6 | 6 | 5 |
| х. Кудинов | хутор | 104 | 101 | 100 |

Жилой фонд

Проблема улучшения жилищных условий всего населения поселения, обеспечения жильем социально-защищаемых граждан, предоставление жилья льготным категориям граждан − важнейшая социальная задача.

Первоочередной проблемой является ликвидация аварийного жилья, которое создает угрозу для проживающих, ликвидация жилья, находящегося в водоохраных и санитарно-защитных зонах.

Часть жилого фонда х. Ивановка расположена в санитарно-защитной зоне от автодороги межмуниципального значения, генеральным планом предлагается  развитие селитебной территории в северной части хутора. Вывод жилья возможен на перспективу при наличии финансовых средств на данное мероприятие.

Существующий жилой фонд на 01.01.2010 составляет 29 740 м2.Проектом в период расчетного срока предусматривается жилищное строительство до 34 000 м2, с увеличением жилищной обеспеченности населения с 18,1 до 20,0 м2/чел., что соответствует общим направлениям социально-экономического развития Ростовской области.

В зонах с градостроительными ограничениями находится 5 800 м2 или 19,5% всего жилого фонда. При этом часть жилого фонда х. Ивановка расположена в санитарно-защитной зоне от автодороги межмуниципального значения. Значительная часть жилого фонда ст. Андреевской попадает в санитарно-защитную зону от близко расположенной свалки.

На расчетный срок объем нового строительства составит 4 160 м2.

Генеральным планом даны предложения размещения нового жилищного строительства на новых территориях. В ст. Андреевской новое строительство появится в южной и северной частях территории, в ст. Эркетиновская – в восточной и западной; в х. Новосальский – в восточной, западной и северной; в х. Кудинов - в западной; в х. Кут-Кудинов − в северной и восточной; в х. Сиротском − в северной части территории: х. Ивановка - в северном направлении.

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2013-2020-2030 годы Андреевского сельского поселения разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Андреевского сельского поселения;

- Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2020-2030г.;

- Постановление № 68 от 12.08.2013г. главы администрации Андреевского сельского поселения Дубовского района,  Ростовской области об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в Андреевском сельском поселении Дубовского района;

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- обеспечения надежного водоснабжения, наиболее  рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования, развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

-  внедрения энергосберегающих технологий,  по созданию и повышению надежности функционирования  и обеспечения комфортных и безопасных условия для проживания людей  в Андреевском сельском поселении Дубовского района, Ростовской области.

Проектом генерального плана Андреевского сельского поселения определяются основные направления территориального развития,  для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода и осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дом;

Проведение работ по ремонту (замене) и обустройству водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах;

Обустройство I пояса зон санитарной охраны перспективных объектов водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-002;

При новом строительстве водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

Для пожаротушения перспективных зданий общественного назначения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающим тушение пожара в течение трех часов;

Осуществить строительство кольцевых водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов. Установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных водоемов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.

Для развития систем канализации в поселение планируется проведение следующих мероприятий:

- в первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения;

-    до строительства на территории населенных пунктов канализационных сетей и размещения локальных очистных сооружений (ЛОСК), вводимые в эксплуатацию объекты капитального строительства, по согласованию с органами  Роспотребнадзора, должны оборудоваться водонепронецаемыми выгребами для приема хозяйственно-бытовых стоков или индивидуальными очистными сооружениями от 1-10 м3/сут.;

- улучшение экологической ситуации и развитие жилищной инфраструктуры;

- размещение объектов по этапам строительства:

Исходный год 					2013 г.

Первая очередь реализации 	                  	2020г.

Расчётный срок 					2030г.

(первая очередь – 7 лет; расчетный срок – 10 лет)

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения  поселения;

- существующих технических и технологических проблем;

-анализом

–цели и задачи схемы:

- предложения по их решению;

- описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения;

- срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Цели схемы:

Территориальное планирование Андреевского сельского поселения осуществляется в соответствии с целями развития сельского поселения, установленными в схеме территориального планирования Юго-Восточного внутриобластного района Ростовской области.

Основные цели развития Андреевского сельского поселения:

стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения;

формирование сельского поселения, интегрированного в экономику Ростовской области и Дубовского района, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства.

Территориальное планирование Андреевского сельского поселения направлено на определение функционального назначения территории поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения:

устойчивого развития Андреевского сельского поселения;

повышения качества среды;

сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

учета интересов Ростовской области, интересов жителей сельского поселения и взаимоувязанное развитие Андреевского сельского поселения в структуре Дубовского района.

Задачи повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры

Развитие инженерно-технической инфраструктуры Андреевского сельского поселения и повышение надежности ее функционирования связано с решением следующих задач:

обеспечение населения и предприятий поселения в требуемых объемах инженерными ресурсами;

повышение надежности и устойчивости работы всех систем инженерно-технического обеспечения;

сокращение потерь выработанных коммунальных ресурсов за счет рационального использования и широкого внедрения энергосберегающих технологий;

обеспечение баланса между планируемыми объемами застройки и необходимыми для их обеспечения планируемыми объемами инженерно-технических ресурсов;

рациональное распределение планируемых ресурсов по территории поселения и их синхронизация со сроками строительства объектов.

Способ достижения цели

### Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

В системе водоснабжения:

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Андреевского сельского поселения Дубовского района проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового и производственного назначения.

Проектом генерального плана поселения рассматривается возможность обеспечения населения водой питьевого качества за счет строительства и реконструкции централизованных систем водоснабжения с подключением к Дубовско - Заветинскому групповому водопроводу. Вода в водонапорные башни населенных пунктов будет поступать по водоводу от места врезки в районе ст. Андреевская. Среднесуточное водопотребление на расчетный срок составит 458 м3/сут..

Проектом генерального плана для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

1.  Произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода и осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дом;

- Проведение работ по ремонту (замене) и обустройству водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах;

Обустройство I пояса зон санитарной охраны перспективных объектов водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-002;

При новом строительстве водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

Для пожаротушения перспективных зданий общественного назначения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающим тушение пожара в течение трех часов;

Осуществить строительство кольцевых водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов. Установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных водоемов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.

Согласно программе основными мероприятиями по энергосбережению в сфере водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

применение водоводов из пластиковых материалов;

установка регуляторов давления и вантузов;

установка приборов учета потребления воды;

пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе;

создание условий для материальной заинтересованности потребителей при установке приборов учета водопотребления;

внедрение инновационных решений и технологий во всех циклах использования водных ресурсов.

В системе водоотведения:

Хозяйственно-бытовая канализация

Для развития систем канализации в поселение планируется проведение следующих мероприятий:

- После утверждения генерального плана поселения, необходимо разработать схемы канализования населенных пунктов поселения с привлечением специализированной организации. Решения по размещению ОСК и места выпуска очищенных стоков подлежат согласованию с органами в сфере управления водными ресурсами, охраны окружающей природной среды и Роспотребнадзора.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета поселения канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

До строительства на территории населенных пунктов канализационных сетей и размещения ЛОСК, вводимые в эксплуатацию объекты капитального строительства, по согласованию с органами  Роспотребнадзора, должны оборудоваться водонепронецаемыми выгребами для приема хозяйственно-бытовых стоков.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период первой очереди до 2020 года, и  расчетного срока до 2030г. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап

Первая очередь        - 2013-2020 годы:

Предусматривается  проведение  следующих мероприятий:

-        произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода из полиэтиленовых труб,  осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дом;

-  проведение работ по ремонту (замене) и обустройству водонапорных башен и насосов;

-  обустройство I пояса зон санитарной охраны перспективных объектов водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-002;

- для пожаротушения перспективных зданий общественного назначения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающим тушение пожара в течение трех часов;

–  строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застраиваемых объектов с кольцеванием сетей;

Второй этап

Расчетный срок   -2020-2030 годы

- На расчетный срок генерального плана сохраняется и развивается схема водоснабжения, рассматривается возможность обеспечения населения водой питьевого качества за счет строительства и реконструкции централизованных систем водоснабжения с подключением к Дубовско - Заветинскому групповому водопроводу. Вода в водонапорные башни населенных пунктов будет поступать по водоводу от места врезки в районе ст. Андреевская. Среднесуточное водопотребление на расчетный срок составит 458 м3/сут.

- внедрение инновационных решений и технологий во всех циклах использования водных ресурсов.

-На расчетный срок строительство канализационных очистных сооружений (ЛОС), с учетом финансовых возможностей населения и бюджета поселения канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей;

- строительство индивидуальных канализационных очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 254 892,217 тыс. руб.,

в том числе:

141 467,428 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

113 424,789  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет  платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств регионального и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в

2013-2020 годах составляет:

- всего     254 892,217 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет           24 214,761 тыс. рублей;

- региональный и федеральный бюджеты 102 211,779 тыс. рублей

-Внебюджетные фонды – 128 465,677 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории  поселения

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации  Андреевского сельского поселения

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Андреевском сельском поселении.

Андреевское сельского поселение расположено в юго-восточном внутриобластном районе Ростовской области, в восточной части Дубовского района. Административный центр поселения – станица Андреевская. Также в состав поселения входят: х. Новосальский, х. Ивановка, ст. Эркетиновская, х. Сиротский, х. Кут-Кудинов, х. Сал-Адьянов, х. Кудинов. Два населенных пункта, х. Сиротский и х. Сал-Адьянов, имеют численность населения менее 50 человек. Хутор Сал-Адьянов представлен животноводческими точками.

На севере поселение граничит с Семичанским сельским поселением, на западе – с Гуреевским и Коммисаровским сельскими поселениями, на юге– с Зимовниковским районом, на востоке– с Веселовским сельским поселением.

Население Андреевского сельского поселения.

Структура населения по возрастному составу на 01.01.2011

Таблица 2.1.1

| Возрастные группы | Численность населения, тыс. чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Дети до 15 лет | 412 | 25,1 |
| Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | 875 | 53,4 |
| Население старше трудоспособного возраста | 386 | 23,5 |
| Итого: | 1641 | 100,0 |

Динамика численности населения 2002-2010 гг.

Таблица 2.1.2.

| Показатель | 1970 | 1979 | 1984 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения всего в т. ч., чел. | 2138 | 1959 | 1855 | 1691 | 1690 | 1723 | 1708 | 1675 | 1667 | 1670 | 1641 |
| ст. Андреевская | 1066 | 994 | 973 | 952 | 956 | 970 | 909 | 851 | 864 | 876 | 867 |
| х. Новосальский | 242 | 193 | 166 | 148 | 148 | 170 | 126 | 140 | 128 | 119 | 125 |
| х. Ивановка | 126 | 91 | 99 | 72 | 68 | 77 | 76 | 81 | 79 | 82 | 55 |
| ст. Эркетиновская | 294 | 318 | 277 | 382 | 386 | 361 | 349 | 359 | 362 | 353 | 365 |
| х. Сиротский | 70 | 72 | 73 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| х. Кут-Кудинов | 274 | 266 | 243 | 120 | 115 | 120 | 110 | 117 | 116 | 121 | 111 |
| х. Сал-Адьялов | 66 | 20 | 24 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| х. Кудинов | * | * | * | 142 | 132 | 130 | 124 | 113 | 104 | 105 | 104 |

*нет данных

Рис.2.1 Динамика численности населения по населенным пунктам

Отрицательная динамика присутствует во всех населенных пунктах. Это связано с естественной убылью населения и отсутствием миграционного притока в сельские поселения.

К трудовым ресурсам относится 336 человек, что составляет 19,8% населения. Коэффициент экономической активности – 37%. В число трудовых ресурсов помимо лиц трудоспособного возраста включены работающие пенсионеры -10 чел., исключаются неработающие – домохозяйки, военнослужащие, инвалиды, учащиеся и студенты старше 16 лет – 549 чел.

Жилой фонд Андреевского сельского поселения

На 01.01.2010 жилой фонд сельского поселения – 29 740 м2 общей жилой площади, жилая обеспеченность на 1 жителя в среднем 18,1 м2, что приблизительно соответствует нормативному областному показателю 18,0 м2/чел. Жилобеспеченность по населенным пунктам варьирует от 21,6 м2/чел. в ст. Андреевской до 7,5 м2/чел. в х. Сиротский. В большинстве населенных пунктов жилобеспеченность составляет около 14,0 м2/чел. Такая разница объясняется тем, что основной жилой фонд сосредоточен в центральном населенном пункте поселения.

Жилой фонд в разрезе населенных пунктов

Таблица 2.1.3.

| Населенный пункт | Жилой фонд, м2 | Жилищная обеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- |
| ст. Андреевская | 18 880 | 21,8 |
| х. Новосальский | 1 720 | 13,8 |
| х. Ивановка | 1 030 | 18,7 |
| ст. Эркетиновская | 4 810 | 13,2 |
| х. Сиротский | 60 | 7,5 |
| х. Кут-Кудинов | 1 660 | 15,0 |
| х. Сал-Адьянов | 110 | 18,3 |
| х. Кудинов | 1 470 | 14,1 |
| Всего по поселению | 29 740 | 18,1 |

Весь жилой фонд поселения находится в частной собственности.

Весь жилой фонд является малоэтажным, в том числе 44% (13 116 м2) жилого фонда являются малоэтажными жилыми домами с приквартирными земельными участками, а 56% (16 624 м2) - индивидуальные дома с приусадебными земельными участками.

Административно-территориальное деление МО

| №№ | Показатели | Ед. изм. | Исходный год генплана (1986 г.) | Расчетный срок генплана 2006 г. | Отчетные данные за 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население совхоза, всего | чел. | 1855 | 2430 | 1670 |
|  | в том числе: |
|  | ст. Андреевская | чел. | 973 | 1600 | 876 |
|  | х. Новосальский | чел. | 166 | 160 | 119 |
|  | х. Ивановка | чел. | 99 | 80 | 82 |
|  | ст. Эркетиновская | чел. | 277 | 330 | 353 |
|  | х. Сиротский | чел. | 73 | упраздняется | 8 |
|  | х. Кут-Кудинов | чел. | 243 | 260 | 121 |
|  | х. Сал-Адьянов | чел. | 24 | упраздняется | 6 |
|  | по ст. Андреевской |
|  | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 14,5 | 18,0 | 21,6 |
|  | Площадь жилого фонда | тыс. м2 | 14,1 | 28,8 | 18,9 |
|  | Селитебная территория | га | 50,1 | 63,3 | 46,7 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 3,4 | 7,0 | 7,0 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 3,2 | 2,6 | 2,7 |

Второй вариант расчета исходил из гипотезы, что на первую очередь произойдет стабилизация коэффициентов рождаемости, смертности и миграции, а к расчетному сроку по общему коэффициенту ожидается незначительный прирост.

Среднегодовые показатели естественного и миграционного прироста на перспективу

Табл. 2.1.4.

| Наименование коэффициента | Среднегодовые показатели |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Коэффициент общего прироста населения | -0,16 | 0,15 | 0,20 |

Общая численность населения на первую очередь составляет:

Sпер. (2015) = 1 641×(1+0,15/100)5 = 1 653 (1 650 чел.)

Общая численность населения на расчетный срок составляет:

Sпер. (2030) = 1 653×(1+0,20/100)15 = 1 703 (1 700 чел.)

Сравнительная таблица расчетов численности населения в проектном периоде

Табл. 2.1.5.

|  | I вариант, чел. | Прирост, чел. | II вариант, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 1630 | -11 | 1650 | +9 |
| Расчетный срок | 1590 | -51 | 1700 | +59 |

Численность населения в обоих вариантах изменяется незначительно, не превышая на перспективу 1700 жителей.

В проекте принята численность населения согласно II варианту расчета:

на первую очередь – 1650 чел.

на расчетный срок – 1700 чел.

По состоянию на 01.01.2010 г. средняя жилищная обеспеченность по Андреевскому сельскому поселению составляет 18,1 м2/чел., что соответствует существующему нормативному показателю 18 м2/чел. При этом общая площадь жилого фонда ежегодно увеличивается на 0,42%, что обеспечивает прирост жилищной обеспеченности 0,07 м2/чел. в год.

Норма жилищной обеспеченности при взятом на перспективу темпе строительства 0,42% в год на расчетный срок принята в размере 20,0 м2/чел., а на первую очередь – 18,6 м2/чел.

Рис. 2.2.Прогнозный график роста нормы жилищной обеспеченности по Андреевскому сельскому поселению до 2030 г. Первая очередь строительства

На 1-ю очередь строительства жилой фонд составит:

1 650 чел × 18,6 м2/чел = 30 690 м2

На 1-ю очередь объем нового строительства составит:

30 690 м2 – (29 740 м2 – 340 м2+96,1 м2) = 1 193,9 м2 (около 1 200 м2)

Объем нового строительства составит 1 200,0 м2

На расчетный срок проектируемый жилой фонд составит:

1 700 чел × 20 м2/чел = 34 000 м2

Новое строительство определяется разницей между расчетным объемом и существующим сохраняемым жилым фондом.

На расчетный срок объем нового строительства составит:

34 000 м2 – (29 740 м2– 340 м2+96,1 м2) = 4 503,9 м2 (около 4 500м2)

Объем нового строительства составит – 4 500 м2

Данные по населению:

Таблица. 2.1.6.

| Населенный пункт | Население, чел. | Прим. |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее | I очередь | Расч. срок |  |
| ст. Андреевская | 867 | 870 | 900 |  |
| х. Новосальский | 125 | 125 | 130 |  |
| х. Ивановка | 55 | 60 | 70 |  |
| ст. Эркетиновская | 365 | 370 | 385 |  |
| х. Сиротский | 8 | 8 | 5 |  |
| х. Кут-Кудинов | 111 | 110 | 105 |  |
| х. Сал-Адьянов | 6 | 6 | 5 |  |
| х. Кудинов | 104 | 101 | 100 |  |
| Итого по поселению: | 1641 | 1650 | 1700 |  |

Данные по жилищному фонду:

Таблица. 2.1.7.

| Населенный пункт | Жилищный фонд, тыс.м2 | Прим. |
| --- | --- | --- |
|  | Существующий | I очередь | Расч. срок |  |
| ст. Андреевская | 18,88 | 19,6 | 20,6 |  |
| х. Новосальский | 1,72 | 1,8 | 2,3 |  |
| х. Ивановка | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  |
| ст. Эркетиновская | 4,81 | 5,1 | 6,3 |  |
| х. Сиротский | 0,06 | 0,1 | 0,1 |  |
| х. Кут-Кудинов | 1,66 | 1,6 | 1,8 |  |
| х. Сал-Адьянов | 0,11 | 0,1 | 0,1 |  |
| х. Кудинов | 1,47 | 1,5 | 1,8 |  |
| Итого по поселению: | 29,74 | 30,83 | 34,0 |  |

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение населенных пунктов Андреевского сельского поселения осуществляется из подземного и поверхностного источника с использованием разводящих сетей водопровода по территориям населенных пунктов. Из всех населенных пунктов поселения централизованными системами водоснабжения оборудованы ст. Андреевская, х. Новосальский и х. Кудинов. В ст. Эркетиновская, хуторах Сиротский, Ивановка, Кут-Кудинов, Сал-Адьянов  хозяйственно-бытовые нужды населения обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых колодцев и привозной воды. Централизованной системой водоснабжения оборудовано порядка 57 % жилищного фонда поселения.

Источником водоснабжения ст. Андреевской и х. Кудинов является Дубовско - Заветинский групповой водопровод (ДЗГВ), водозаборные и очистные, сооружения которого расположены на территории Жуковского сельского поселения. Водозабор с насосной станцией I подъема расположен на берегу Цимлянского водохранилища в районе х. Овчинников, а площадка очистных сооружений с резервуарами и насосной станцией II подъема – южнее ст. Жуковская возле автодороги Волгодонск – Дубовское. ДЗГВ является источником водоснабжения 15 населенных пунктов Дубовского района. Проектная производительность очистных сооружений составляет 16,3 тыс.м3/сут., фактическая – 2,1 тыс.м3/сут.

Технические характеристики систем водоснабжения населенных пунктов Андреевского сельского поселения приведены в таблице 2.2.1:

Таблица 2.2.1

| № | Населенный пункт | Протяженностьсетей, км | Водонапорные башни | Износ сетей и сооружений,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во,шт. | Объем,м3 |  |
| 1 | ст. Андреевская | 9,5 | 3* | 3х25 | 90 |
| 2 | х. Новосальский | 3,5 | 1 | 25 | 90 |
| 3 | х. Кудинов | 0,8 | 1 | 25 | 90 |
|  | Итого: | 13,8 | 5 |  |  |

*На момент разработки генерального плана две водонапорные башни не эксплуатируются. Необходимо проведение ремонтных работ.

Размещение основных существующих сетей и сооружений водопровода приведено в графической части проекта генерального плана.

Основным потребителем воды является население, которое кроме централизованного водоснабжения так же использует воду из индивидуальных колодцев для полива и хозяйственных нужд. Информация о количестве подключенных абонентов к централизованному водоснабжению в Андреевском сельском поселении приведена в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

| № | Населенный пункт | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уличных колонок | Дворовых колонок | Вводов в дом |
| 1 | ст. Андреевская | 1 | 176 | 82 |
| 2 | х. Новосальский |  | 21 | 1 |
| 3 | х. Кудинов |  | 22 | 2 |
| Итого | 1 | 219 | 85 |

Система водоснабжения поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления затруднено. На это оказывают влияние частые порывы, которые возникают ввиду изношенности водопроводных сетей, достигающей90%. Отсутствие индивидуальных узлов учета затрудняет учет потребляемых объемов воды. Среднесуточное водопотребление в поселении составило 67 м3/сут или 41 л на человека.

В Андреевском сельском поселении все населенные пункты поселения сетями централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации не имеют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные), из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные места. Информации об объемах вывоза жидких бытовых отходов не предоставлено. С целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду необходимо строительство систем хозяйственно – бытовой канализации в населенных пунктах.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной  собственностью  поселения  и  эксплуатируются  следующим предприятием:

ГУП РО  «Управление развития систем водоснабжения»

филиал «Орловский»ГУП РО «УРСВ» Дубовский участок.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания водоснабжения и водоотведения.

Для целей настоящего порядка используются следующие термины и определения :

Инженерная инфраструктура – единый обособленный комплекс как совокупность систем, объектов, сооружений и оборудования и коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность потребителей (населения, общественных, промышленных и прочих предприятий) конструктивно обособленный как единое целое.

Схема инженерной инфраструктуры – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой.

Система водоотведения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочие предприятий.

Схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок.

Расчетные расходы воды – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения.

Источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект

Водовод – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления

3.      Водоснабжение

3.1.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Из всех населенных пунктов поселения централизованными системами водоснабжения оборудованы ст. Андреевская, х. Новосальский и х. Кудинов. В ст. Эркетиновская, хуторах Сиротский, Ивановка, Кут-Кудинов, Сал-Адьянов хозяйственно-бытовые нужды населения обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых колодцев и привозной воды. Централизованной системой водоснабжения оборудовано порядка 57 % жилищного фонда поселения. Источником водоснабжения ст. Андреевской и х. Кудинов является Дубовско - Заветинский групповой водопровод (ДЗГВ). На территории х. Новосальский расположена одна артезианская скважина, используемая для полива и хозяйственных нужд. Обеспечение жителей питьевой водой осуществляется путем подвоза воды автоцистернами. Изношенность  водопроводных сетей достигает 90%.

Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице 3.1.1.-3.1.2

Таблица 3.1.1.

| № | Населенный пункт | Протяженностьсетей, км | Водонапорные башни | Износ сетей и сооружений,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во,шт. | Объем,м3 |  |
| 1 | ст. Андреевская | 9,5 | 3* | 3х25 | 90 |
| 2 | х. Новосальский | 3,5 | 1 | 25 | 90 |
| 3 | х. Кудинов | 0,8 | 1 | 25 | 90 |
|  | Итого: | 13,8 | 5 |  |  |

Таблица 3.1.2.

| № | Населенный пункт | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уличных колонок | Дворовых колонок | Вводов в дом |
| 1 | ст. Андреевская | 1 | 176 | 82 |
| 2 | х. Новосальский |  | 21 | 1 |
| 3 | х. Кудинов |  | 22 | 2 |
| Итого | 1 | 219 | 85 |

Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Общее количество пожарных гидрантов в ст. Андреевская составляет 6 шт. Для пожаротушения зданий общественного назначения оборудованы пожарные водоемы. Информация о местах размещения и объемах водоемов представлена в таблице 3.1.3.:

Таблица 3.1.3.

| Наименование населенного пункта | Объем пожарных резервуаров |
| --- | --- |
| Средняя школа ст. Андреевская | V = 75м3 |
| Андреевский СДК | V = 30м3 |

Подача воды в системы водоснабжения населенных пунктов осуществляется  из ДЗГВ и артезианской скважины. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлены водонапорные башни. В резервуаре водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

Вода из  ДЗГВ вода по водоводам подается в системы водоснабжения населенных пунктов, которые состоят из напорно-регулирующих сооружений (водонапорные башни) и сети уличных водопроводов. В районе ст. Андреевской расположено 2 накопительных резервуара объемом 500 м3, вода из которых подается в водонапорные башни станицы. Согласно информации, представленной ГУ РО «Управление эксплуатации групповых водопроводов» годовой объем поданной воды в ст. Андреевская в 2010 г. составил 22,62 тыс. м3, в х. Кудинов – 1,9 тыс. м3.

На территории х. Новосальский расположена одна артезианская скважина, используемая для полива и хозяйственных нужд, так как качество воды в скважине не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Обеспечение жителей питьевой водой осуществляется путем подвоза воды автоцистернами.

Скважина, расположенная в ст. Андреевская, исключена из системы водоснабжения и используется в качестве резервного источника водоснабжения. Качество воды не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Все водозаборные скважины не имеют вынесенную и обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

3.2. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.  Настоящее время система водоснабжения поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления затруднено. На это оказывают влияние частые порывы, которые возникают ввиду изношенности водопроводных сетей, достигающей 90%. Отсутствие индивидуальных узлов учета затрудняет учет потребляемых объемов воды. Среднесуточное водопотребление в поселении составило 67 м3/сут или 41 л на человека.

### 3.2.1. Современное состояние системы водоснабжения.

В настоящее время физический износ водопроводных сетей составляет более 90%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водоснабжения требуют реконструкции и замены.

Учитывая изношенность разводящих сетей, в которых происходят значительные потери воды на пути к потребителю, реальные цифры водопотребления гораздо ниже.

Водоснабжение агропромышленных предприятий осуществляется из собственных скважин.

Население обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

Основные проблемы системы водоснабжения муниципального образования «Андреевское сельское поселение»:

- Большой процент физического износа системы водоснабжения.

- Устаревшее, не энергоэффективное оборудование.

- Большие потери воды при передаче потребителю.

- Слабая материальная база предприятий водоснабжения.

Расчетные расходы воды

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут , |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2020-2030г. год:

- q1=180 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- q2=70 л/сут. на человека – сельхоз нужды и полив;

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные неучтенные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 180л. (табл.4 СниП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СниП 2.04.02.84*).

Результаты расчетов водопотребления в поселении представлены  в таблице 3.2.1.1.:

| Удельная норма водопотребления на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел. (I оч./расч. срок.) | Водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | хоз-питьевыенужды(I оч./расч. срок.) | полив(I оч./расч. срок.) | неучтенныерасходы10%(I оч./расч. срок.) | Всего(I оч./расч. срок.) |
| ст. Андреевская |
| 180/70 | 870/900 | 157/162 | 61/63 | 16/16 | 234/241 |
| х. Новосальский |
| 180/70 | 125/130 | 23/23 | 9/9 | 2/2 | 34/34 |
| х. Ивановка |
| 180/70 | 60/70 | 11/13 | 4/5 | 1/1 | 16/19 |
| ст. Эркетиновская |
| 180/70 | 370/385 | 67/69 | 26/27 | 7/7 | 100/103 |
| х. Сиротский |
| 180/70 | 8/5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 |
| х. Кут-Кудинов |
| 180/70 | 110/105 | 20/19 | 8/7 | 2/2 | 30/28 |
| х. Сал-Адьянов |
| 180/70 | 6/5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 |
| х. Кудинов |
| 180/70 | 101/100 | 18/18 | 7/7 | 2/2 | 27/27 |
| Итого: 1650/1700 | 280/306 | 117/120 | 32/32 | 429/458 |

Среднесуточное водопотребление на 1-ю очередь составит 429 м3/сут

Среднесуточное водопотребление на расчетный срок составит 458 м3/сут

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения 10л/сек.

Потребный расход составит:           10 х 3 х3600 = 108 м³

1000

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети за счет отключения водопотребления части жителей населенного пункта, а также из пожарных накопительных резервуаров.

Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы. Необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из поверхностных источников.

Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок. Для этого на существующих водозаборах необходимо предусмотреть станции обезжелезивания и умягчения воды.

Станции обезжелезивания удаляют из подземных вод лишнее железо, марганец, аммиак, сероводород, взвешенные вещества и растворённые газы. Системы умягчения воды используются для снижения ее жесткости для бытовых и промышленных нужд. Для регенерации систем умягчения используется концентрированный раствор поваренной соли.

Прокладку новых водопроводов предусматривается производить из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Андреевского сельского поселения, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 2011г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

- Произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода и осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дом;

- Проведение работ по ремонту (замене) и обустройству водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах;

Обустройство I пояса зон санитарной охраны перспективных объектов водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-002;

При новом строительстве водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

Для пожаротушения перспективных зданий общественного назначения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающим тушение пожара в течение трех часов;

Осуществить строительство кольцевых водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов. Установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных водоемов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.

Источники водоснабжения

- Состояние подземных вод

- Роль подземных вод в экономическом и социальном развитии территории поселения различна. Пресные и слабосолоноватые подземные воды используются для централизованного питьевого и технического водоснабжения населенных пунктов и предприятий и в незначительной степени для орошения.

- Грунтовые воды, залегающие на малых глубинах в пределах населенных пунктов, уменьшают несущую способность грунтов, вызывают просадочные явления, способствуют развитию осовов, оплывин и оползней, что приводит к деформации и разрушению зданий и сооружений. На пахотных землях и массивах орошения залегающие близко к земной поверхности грунтовые воды вызывают заболачивание и засоление территорий.

- Практически на всей территории Ростовской области средние уровни подземных вод в 2007 г находились на более низких отметках в сравнении с предыдущими 2005 и 2006 гг. Причиной столь низкого уровня подземных вод в 2007 г. явилось почти полное отсутствие атмосферных осадков в течение года при весьма высоких температурах воздуха и почвы.

#### Использование водных ресурсов

Поверхностные воды используются для хозяйственно-питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, рекреации, а также служат приемником сточных и ливневых вод.

Водоснабжение поселений Дубовского района осуществляется как из поверхностных, так и из подземных источников.

На территории Андреевского сельского поселения отсутствуют канализационные сети и очистные сооружения канализации. Водоотведение хозфекальных стоков осуществляется в локальные выгребы. Гидроизоляция выгребов не обеспечена.

Подземные воды Ергенинского артезианского бассейна характеризуются наихудшим по области качеством. На этот бассейн приходится около 25%  количества эксплуатационных водозаборных сооружений. Большинство водозаборов подают потребителям воду повышенной минерализации (3-5 г/л). Широко используемые здесь для питья подземные воды по качеству, относятся к 3-му классу (по ГОСТ 27-61-84) и для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.559-96 и ГОСТ 2761-84 здесь требуются более сложные дополнительные методы (опреснительные установки). Минерализация воды – 2-5 г/дм3. Состав воды меняется от гидрокарбонатного кальциевого до хлоридного натриевого

Напор воды в скважинах составляет от 6 до 95 м. Дебиты скважин, эксплуатирующих ергенинский водоносный горизонт, довольно значительны. Удельный дебит скважины Ергенинского артезианского бассейна – 0,1-10 л/с.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно-питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (таблицы 1.14.3-1).

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В остальных поселениях проблема водоснабжения решается частным порядком, за счет использования трубчатых колодцев. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов.

В таблице 3.2.1.2. приведены ориентировочные размеры СЗЗ на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 3.2.1.2. - Размеры санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов

| №№ п/п | Предприятия, сооружения и иные объекты | Класс опасности | Ориентировочные размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механические мастерские, площадки для хранения сельхозтехники | III | 300 |
|  | Ферма КРС на 524 гол. | III | 300 |
|  | Ферма овцеводческая на 2590 гол. | III | 300 |
|  | Механизированный ток, хранилища зерна, склады | V | 50 |
|  | Склады | V | 50 |
|  | Крестьянские хозяйства с содержанием животных до 50 голов | V | 50 |
|  | Свалки ТБО | I | 1000 |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах | I | 1000 |
|  | Сельские кладбища | V | 50 |

Регламенты использования территории СЗЗ, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены в таблице 3.2.1.3-3.2.1.4.

Таблица 3.2.1.3 - Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хоз-бытовых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Таблица 3.2.1.4. - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилая застройка, включая отдельные жилые дома, - Ландшафтно-рекреационные зоны, - Зоны отдыха, - Территории курортов, санатории и дома отдыха, - Территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Спортивные сооружения, - Детские площадки, Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, - Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут влиять на качество продукции. | - Здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта, - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, - Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), -Здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гостиницы, - Гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Пожарные депо. - Местные и транзитные коммуникации, - ЛЭП, - Электроподстанции, - Нефте- и газопроводы, - Артезианские скважины для технического водоснабжения, - Водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Автозаправочные станции, - Станции технического обслуживания автомобилей. - В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровья человека, |

Для существующих систем водоснабжения, подлежащих реконструкции и расширению на 1-ю очередь строительства, по согласованию с СЭС, допускается использовать водозаборы подземных вод и очистные сооружения, размещенные в пределах застройки, при условии удовлетворительного состояния, эффективности работы и наличия зон санитарной охраны. Рекомендуется на расчетный срок постепенный перевод указанных сооружений в резерв; целесообразно также рассмотреть возможность передачи этих сооружений в систему производственного водопровода при раздельных системах хозяйственно-питьевого и производственного водопроводов.

Площадки для размещения зонных резервуаров, насосных станций и водонапорных башен могут размещаться в пределах жилой застройки.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020-2030г.г.  учитывает

мероприятия по реорганизации пространственной организации поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой

повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки

территории  и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание  благоустроенных  рекреационных  территорий,  включающих

водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые

площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного

водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и

коммунально-промышленного строительства до 2020-2030г.г.  и подключения большинства

населения поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Прогноз численности населения имеет большое значение для определения перспектив развития территории. К 2010 году население Андреевского сельского поселения определено численностью 1 641 чел. Расчетный срок проекта – 2030 г. (20 лет), первая очередь строительства – 2015 г. (5 лет).

В проекте принята численность населения:

- на первую очередь – 1 650 чел.

- на расчетный срок – 1 700 чел.

Численность населения по населенным пунктам на проектный период

Табл. 3.4.1.

| Наименование | Функциональное значение | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год 2010 г. | Первая очередь, 2015 г. | Расчетный срок, 2030 г. |
| Андреевское с.п. | сельское поселение | 1641 | 1650 | 1700 |
| ст. Андреевская | центр поселения | 867 | 880 | 920 |
| х. Новосальский | хутор | 125 | 125 | 130 |
| х. Ивановка | хутор | 55 | 50 | 50 |
| ст. Эркетиновская | станица | 365 | 370 | 385 |
| х. Сиротский | хутор | 8 | 8 | 5 |
| х. Кут-Кудинов | хутор | 111 | 110 | 105 |
| х. Сал-Адьянов | хутор | 6 | 6 | 5 |
| х. Кудинов | хутор | 104 | 101 | 100 |

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СП 30.1333.2012, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», благоустройство жилой застройки для сельского поселения разбито по следующим категориям:

         1-я категория - жилые одноэтажные дома, частный сектор, с водоразборными колонками;

         2-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом без канализации;

         3-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией (без санузла);

         4-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией (без ванн);

         5-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями;

         6-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением;

Статистические данные о количестве проживающего населения, которое пользуется услугами по водоснабжению и водоотведению, приведены в таблице 3.2.1.1:

Данные о разбивке проживающего населения по категориям благоустройства жилой застройки, для системы водоснабжения, сведены в таблицу 3.4.2.:

Таблица .3.4.2.

| Категория зданий | 2011 г. | % от общего числа | 2020 г. | % от общего числа | 2030 г. (план) | % от общего числа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 категория | 85 | 5,15 | 87 | 5,15 | 87 | 5,15 |
| 2 категория | 233 | 14,2 | 234 | 14,2 | 197 | 11,6 |
| 3 категория | 389 | 23,7 | 337 | 20,5 | 322 | 18,9 |
| 4 категория | 210 | 12,8 | 244 | 14,8 | 257 | 15,1 |
| 5 категория | 724 | 44,15 | 748 | 45,35 | 837 | 49,25 |
|  | 1 641 |  | 1 650 |  | 1 700 |  |

Из таблицы  видно, что основная масса населения проживает в домах с 5-й категорией благоустройства.

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2013 г. до 2020-2030 годы в первую очередь учитывается самая многочисленная категория граждан.

Принимая во внимание демографический рост населения и перспективное строительство, можно спрогнозировать планомерное увеличение численности жителей сельского поселения.

Перспектива потребления воды Андреевского сельского поселения в период 2013 – 2022 г.г. представлена в таблице 3.4.3:

Расчетный расход в период 12 месяцев наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qгод. max= Q сут. max 360/1000 т.м3,

где:

Q сут. max Максимальный суточный расход за 2011г. составит 426,7 м³/сутки

Q сут. max Максимальный суточный расход на первую очередь составит 429 м³/сутки

Q сут. max Максимальный суточный расход на расчетный срок составит 458 м³/сутки.

Таблица 3.4.3.

|  | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 153,61 | 154,44 | 164,88 |
| Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3 | 105,68 | 126,64 | 156,64 |
| Потери воды, тыс. м3 | 47,93 | 27,8 | 8,24 |

Процент потери воды %	31,2	   18	  5

На момент проведения данной работы у сельского поселения отсутствует перспективный план развития поселения, нет данных о плате за подключение абонентов.

3.4.1      Финансовая политика предприятия по услуге водоснабжения

3.4.1  Период 2013 – 2020-2030 г.г.

Характеристика действующей ценовой политики предприятия за предыдущий период (2011–2020-2030 г.г.) приведена в таблице 3.4.1.1.:

Таблица 3.4.1.1.

| № п/п | Период | Расчетная единица измерения | Ценовые показатели по водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Себестоимость единицы измерения (руб.), с НДС | Фактический тариф (руб.), с НДС | Отношение фактического тарифа к себестоимости (%) |
| 1 | 2011 г. | м3 | 73,75 | 37,77 | 51,21 |
| 2 | 2020 г. | м3 | 130,17 | 63,45 | 48,74 |
| 3 | 2030 г. | м3 | 251,44 | 105,96 | 42,14 |

Данные о выручке предприятия от реализации воды потребителям сведены в таблицу 3.4.1.2.

Таблица 3.4.1.2.

|  | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс.м3 | 153,61 | 154,44 | 164,88 |
| Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3 | 105,68 | 126,64 | 156,64 |
| Прибыль от реализации, руб. | 3991533,6 | 8035308,0 | 16597574,4 |
| Себестоимость услуг, руб. | 11328737,5 | 20103454,8 | 41457427,2 |
| Убыток от реализации, руб. | -7337203,9 | -12068146,8 | -24859852,8 |

Предприятие, осуществляющее водоснабжение сельского поселения, при наличии существующего состояния сетей, является убыточным по услуге водоснабжение . Высокая себестоимость продукции объясняется большим процентом износа оборудования системы водоснабжения

Трубопроводы системы водоснабжения (отдельные участки) находятся в эксплуатации более 45 лет. С годами резко возрастает вероятность аварий на старых участках трубопроводов, что отрицательно скажется на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения.

Для сокращения убытков, снижения потерь воды при добыче и транспортировке потребителям, необходимы работы по реконструкции схемы водоснабжения сельского поселения.

3.5 Перспективная схема водоснабжения

Источником  хозяйственно-питьевого  и  противопожарного  водоснабжения поселения принимаются артезианские воды. При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении. Количество  расходуемой  воды  зависит  от  степени  санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется

внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется

ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и

местными водонагревателями.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории поселении составит:

- на первой очереди строительства – 0,429 тыс. м³/ сут.

- на расчетный срок строительства – 0,458 тыс. м³/сут.;

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Водоснабжение планируемых   объектов   капитального   строительства предусматривается от источников водоснабжения групповой водопровод (ДЗГВ), водозаборные и очистные, сооружения которого расположены на территории Жуковского сельского поселения. Водозабор с насосной станцией I подъема расположен на берегу Цимлянского водохранилища в районе х. Овчинников, а площадка очистных сооружений с резервуарами и насосной станцией II подъема – южнее ст. Жуковская возле автодороги Волгодонск – Дубовское. ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

-водонапорные башни, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

## Система водоснабжения с водонапорной башней

Классическая система водоснабжения с водонапорной башней. В настоящее время применяется, однако все

чаще успешно заменяется другими системами, более удобными в эксплуатации. Преимуществом является

наличие запаса воды. Данный запас, как правило, меньше хранимого в системах второго подъема.

Все комплектующие производятся либо поставляются предприятием Технологии АЭК:

- насос  с датчиками сухого хода, кабелем силовым и сигнальным, соединительными муфтами

(российского или зарубежного производства);

- блочный павильон со шкафом управления скважинным насосом, освещением, обогревом и вентиляцией

павильона (марки ИСТОК-БК производства ТЕХНОЛОГИИ АЭК);

- водонапорная башня (российского производства).

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения  жилой и коммунальной застройки

централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших

свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в

установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин.                                                   Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса

зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи

действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных

сооружений. Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Проектные предложения.

Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс инженерных сооружений предназначенный для забора воды из источника водоснабжения её очистки, хранения и подачи потребителю.

Подземные (грунтовые воды, артезианские воды, родники)

Подземные воды как правило бесцветны, обладают высокими санитарными качествами , то есть не требуют глубокой очистки, кроме того, подземные источники часто содержат много железа и фтора, что требует специальных установок по их удалению.

Источник водоснабжения должен отвечать следующим основным требованиям:

- Обеспечивать бесперебойное поступление требуемого количества и качества воды с учетом роста потребности водоснабжения;

- Обладать достаточной мощностью (и в тоже время не нарушает  экологическое состояние жизнедеятельности водоема);

- Находится на кратчайшем расстоянии от объекта водоснабжения.

Зона санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения - это специально выделенная территория, охватывающая используемый водоем и частично бассейн его питания, на этой территории устанавливается режим, обеспечивающий надежную защиту источника водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения включает в себя три пояса, имеющие установленные границы (СНиП 2.04.03-85*, таблица 1).

Водоподготовка

Анализ качества природных источников показал, что их применение для целей водоснабжения возможно только после проведения комплексных мероприятий по их очистке. Выбор методов очистки и состав очистных сооружений зависит от ряда факторов:

-  качество воды в источнике водоснабжения;

-  назначение водопровода;

-  производительность станции очистки;

- экологической и технико-экономической целесообразности применения способов очистки.

Осветление – это процесс, с помощью которого из воды удаляются содержащиеся в ней взвешенные вещества.

Фильтрование – это процесс, при котором вода проходит через слой фильтрующего материала фильтра для более глубокого осветления.

Обеззараживание – это уничтожение в воде болезнетворных (патогенных) бактерий.

Стабилизация – это добавление в воду химических реагентов для предотвращения коррозии трубопроводов, арматуры, а также от выпадения в трубах солей.

Специальная обработка воды:

-  обезжелезивание (для подземных вод);

- обессоливание (до подачи её потребителям).

Полиэтиленовые трубы (ГОСТ 18599-83*)

- коррозионностойкие;

- обладают небольшой массой;

- достаточно механически прочны;

- долговечны;

-большой коэффициент линейного расширения

Водоразборные колонки

устраивают для разбора воды из водопроводной сети жителями проживающими в домах, не оборудованными внутренним водопроводом.

Пожарные гидранты

устанавливаются на наружной водопроводной сети для целей пожаротушения. Более широкое применение имеют подземные гидранты.

Предохранительные клапаны

не допускают повышения давления, в сети сверхдопустимого.

Обратные клапаны

допускают движения воды только в одном направлении, они  применяются, в основном для оборудования напорных патрубков, на водоводах и трубах специального назначения.

Редукционные клапаны

служат для понижения давления на отдельных участках сети, или на вводе водопроводе в здание.

Компенсаторы

Устройство воспринимающие температурные удлинения металлических трубопроводов.

Спускные краны (выпуски)

Представляет собой патрубок с задвижками примыкающий к нижней части трубы, устанавливают на пониженном участке сети для их опорожнения, отключения на ремонт или промывки.

Воздушные вантузы

Устанавливают для удаления воздуха, скапливающегося в возвышенных точках водоводов и магистральной сети, в особенности при пересечениями ими водоразделов.

Колодцы на сети проектируются из монолитного и сборного железобетона. Наиболее совершенны и экономичны при массовом строительстве сборные железобетонные колодцы круглой формы.

1 – кольца;

2 – плита перекрытия;

3 – каменная отмостка;

4 – ходовые скобы;

5 – плита днища;

6 – чугунный люк с

крышкой;

7 – трубопроводы.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Андреевского сельского поселения, при инновационном развитии, полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

Ст. Андреевская :

- реконструкцию  водозаборного узла следует предусмотреть с  устройством водоподготовки, на  существующих водозаборных  и напорно-регулирующих сооружениях (насос, блочный регулирующий  павильон, водонапорная башня «Рожновского») с увеличением объема резервуаров до 50 м3  с противопожарным запасом воды в объеме 3 м3;   -3ш.

-Реконструкцию резервуаров чистой воды на V -500м3 – 2шт.

- Реконструкция и замена существующих водопроводных сетей из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.  (протяженностью 9,5 км)

- строительство новых разводящих сетей по закольцованной схеме на существующие сети, из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет, с устройством вводов в дома и установкой пожарных гидрантов    (протяженностью 4,55 км)

- строительство пожарных резервуаров объемом 30, 75 м3. Данные пожарные резервуары необходимо устанавливать непосредственно на территории общественных мест, при объектах социального обеспечения, образования (школы, детские сады, интернаты), здравоохранения- 2шт

х. Новосальский:

Вода в водонапорные башни населенного пункта будет поступать по водоводу,  от места врезки с подключением к Дубовско-Заветинскому групповому водопроводу.

-строительство напорно-регулирующего сооружения  (насос, блочный регулирующий  павильон, водонапорная башня «Рожновского») с увеличением объема резервуаров до 25 м3  с противопожарным запасом воды в объеме 3 м3;   -1шт.

- Реконструкция и замена существующих водопроводных сетей из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.  (протяженностью -3,5 км)

- строительство новых разводящих сетей по закольцованной схеме на существующие сети, из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет, с устройством вводов в дома и установкой пожарных гидрантов    (протяженностью -2,1 км)

- строительство пожарных резервуаров объемом 30 м3. Данные пожарные резервуары необходимо устанавливать непосредственно на территории общественных мест, при объектах социального обеспечения, образования (школы, детские сады, интернаты), здравоохранения- 1шт

х. Ивановка:

Вода в водонапорные башни населенного пункта будет поступать по водоводу,  от места врезки с подключением к Дубовско-Заветинскому групповому водопроводу.

-строительство напорно-регулирующего сооружения  (насос, блочный регулирующий  павильон, водонапорная башня «Рожновского») с увеличением объема резервуаров до 25 м3  с противопожарным запасом воды в объеме 3 м3;   -1шт.

- строительство новых разводящих сетей по закольцованной схеме на существующие сети, из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет, с устройством вводов в дома и установкой пожарных гидрантов    (протяженностью -1,8 км)

- строительство пожарных резервуаров объемом 30 м3. Данные пожарные резервуары необходимо устанавливать непосредственно на территории общественных мест, при объектах социального обеспечения, образования (школы, детские сады, интернаты), здравоохранения- 1шт

ст. Эркетиновская:

Вода в водонапорные башни населенного пункта будет поступать по водоводу,  от места врезки с подключением к Дубовско-Заветинскому групповому водопроводу.

- Строительство подводящего водопровода к ст. Эркетиновская,  от места врезки с подключением к Дубовско-Заветинскому групповому водопроводу- 5,6км.

-строительство напорно-регулирующего сооружения  (насос, блочный регулирующий  павильон, водонапорная башня «Рожновского») с увеличением объема резервуаров до 50 м3  с противопожарным запасом воды в объеме 3 м3;   -1шт.

- строительство новых разводящих сетей по закольцованной схеме на существующие сети, из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет, с устройством вводов в дома и установкой пожарных гидрантов    (протяженностью -5,1 км)

- строительство пожарных резервуаров объемом 30 м3. Данные пожарные резервуары необходимо устанавливать непосредственно на территории общественных мест, при объектах социального обеспечения, образования (школы, детские сады, интернаты), здравоохранения- 1шт.

- Строительство резервуаров чистой воды на V -100м3 – 2шт

х. Кут-Кудинов:

Вода в водонапорные башни населенного пункта будет поступать по водоводу,  от места врезки с подключением к Дубовско-Заветинскому групповому водопроводу.

- Реконструкция подводящего водопровода к х.Кут-Кудинов,  от места врезки х. Адьянов с подключением к Дубовско-Заветинскому групповому водопроводу- 4,73км.

-строительство напорно-регулирующего сооружения  (насос, блочный регулирующий  павильон, водонапорная башня «Рожновского») с увеличением объема резервуаров до 25 м3  с противопожарным запасом воды в объеме 3 м3;   -1шт.

- строительство новых разводящих сетей по закольцованной схеме на существующие сети, из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет, с устройством вводов в дома и установкой пожарных гидрантов    (протяженностью -1,8 км)

- строительство пожарных резервуаров объемом 30 м3. Данные пожарные резервуары необходимо устанавливать непосредственно на территории общественных мест, при объектах социального обеспечения, образования (школы, детские сады, интернаты), здравоохранения- 1шт

х. Кудинов:

Вода в водонапорные башни населенного пункта будет поступать по водоводу,  от места врезки с подключением к Дубовско-Заветинскому групповому водопроводу.

- Строительство подводящего водопровода к х. Кудинов,  от места врезки с подключением к Дубовско-Заветинскому групповому водопроводу- 0,8км.

-строительство напорно-регулирующего сооружения  (насос, блочный регулирующий  павильон, водонапорная башня «Рожновского») с увеличением объема резервуаров до 25 м3  с противопожарным запасом воды в объеме 3 м3;   -1шт.

- Реконструкция и замена существующих водопроводных сетей из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.  (протяженностью -1,1 км)

- строительство новых разводящих сетей по закольцованной схеме на существующие сети, из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет, с устройством вводов в дома и установкой пожарных гидрантов    (протяженностью -0,8 км)

- строительство пожарных резервуаров объемом 30 м3. Данные пожарные резервуары необходимо устанавливать непосредственно на территории общественных мест, при объектах социального обеспечения, образования (школы, детские сады, интернаты), здравоохранения- 1шт.

Водоснабжение хуторах Сиротский, Сал-Адьянов предусматривается за счет индивидуальных дворовых колодцев и привозной воды. Строительство централизованной системы водоснабжения экономически нецелесообразно ввиду малой численности проживающего населения и градостроительной разобщенности территории населенных пунктов.

Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Существующее положение.

В Андреевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

Жилищный фонд, объекты социальной сферы, административные и общественные здания СП, канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные), из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные места.

.

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.

Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения. Проектом предлагается оборудование жилых домов и объектов социальной сферы индивидуальными и локальными очистными сооружениями канализации, позволяющими выполнить очистку стоков до норм сброса в рыбохозяйственные водоемы. Очищенные таким образом воды можно вторично использовать для полива приусадебных участков и нужд мелиорации. Нормативно очищенные и вторично неиспользуемые воды сбрасываются в гидрографическую сеть на территории СП.

4.2. Анализ существующих проблем

Жилищный фонд, объекты социальной сферы, административные и общественные здания СП используют выгребные ямы.

Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.

Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на стадии проекта генерального плана поселения принимается равным удельному водопотреблению (180л/чел)согласно п.п.2.9. табл.3 (СниП 2.04.03-85) без учета расхода воды на поливку. Ориентировочные суточные расходы стоков в поселении приведены в таблице 4.3.1.:

Табл. 4.3.1.

Расчетные стоки на 2020-2030г. г.

| Удельная норма водоотведения на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел. | Суточный расход стоков, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | I оч. | Рас. срок | хоз-бытовыестоки | неучтенныерасходы10% | Всего |
|  |  |  | I оч. | Рас. срок | I оч. | Рас. срок | I оч. | Рас. срок |
| ст. Андреевская |
| 180 | 870 | 900 | 157 | 162 | 16 | 16 | 173 | 178 |
| х. Новосальский |
| 180 | 125 | 130 | 23 | 24 | 2 | 2 | 25 | 26 |
| х. Ивановка |
| 180 | 60 | 70 | 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| ст. Эркетиновская |
| 180 | 370 | 385 | 67 | 69 | 7 | 7 | 74 | 76 |
| х. Сиротский |
| 180 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| х. Кут-Кудинов |
| 180 | 110 | 105 | 20 | 19 | 2 | 2 | 22 | 21 |
| х. Сал-Адьянов |
| 180 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| х. Кудинов |
| 180 | 101 | 100 | 18 | 18 | 2 | 2 | 20 | 20 |
| Итого: | 1650 | 1700 | 298 | 305 | 32 | 32 | 330 | 337 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения в Андреевском сельском поселении, к 2020 году составит 330 м/сут., на расчетный срок до 2030г. составит 337 м/сут.

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки.

ст. Андреевская:

- проектом генерального плана рекомендуется прокладка основных сборных коллекторов по улицам Западная, Центральная, Школьная, Степная, Восточная. Отвод сточных вод будет осуществляться на очистные сооружения канализации, расположенные с юго-восточной стороны станицы. Общая протяженность сети хозяйственно бытовой канализации –К-1 -6,2км.; сети канализация очищенных стоков КО-1- 0,5км

-Строительство очистных сооружений ориентировочная производительность очистных сооружений канализации на полное развитие составит 180 м3/сут.

- Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ОСК составит 100 м.

- Сброс очищенных стоков предполагается осуществлять в р. Сал.

ст. Эркетиновская:

-  предлагается проложить коллекторы по улицам Первомайская, Молодежная, Степная. Из-за сложного рельефа потребуется

- устройство КНС по ул. Степная.- 1шт.

-  Сточные воды направляются на локальные очистные сооружения канализации. Общая протяженность сети хозяйственно бытовой канализации –К-1 -4,04км;

- протяженность напорного участка сети хозяйственно бытовой канализации –КН-1- 0,18км.

- сети канализация очищенных стоков КО-1- 0,25км.

-Строительство очистных сооружений ориентировочная производительность ОСК составит 80 м3/сут.

- Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ОСК составит 100 м.

- Выпуск очищенных стоков планируется осуществлять на поля фильтрации (гидроботаническая площадка).-1шт

х. Кудинов:

строительство основных коллекторов предполагается осуществить по улицам Платова, Кудиновская. Стоки по самотечным коллекторам отводятся на ОСК, расположенные с юго-западной стороны хутора,

-  Сточные воды направляются на локальные очистные сооружения канализации. Общая протяженность сети хозяйственно бытовой канализации –К-1 -1,65км;

- сети канализация очищенных стоков КО-1- 0,32км.

-Строительство очистных сооружений ориентировочная производительность ОСК составит 20 м3/сут.

- Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ОСК составит 100 м.

- Сброс очищенных стоков предполагается осуществлять в р. Сал.

х. Новосальский:

основной коллектор предполагается проложить по улице Степная.

- устройство КНС по ул. Степная.- 1шт.

-  Сточные воды направляются на локальные очистные сооружения канализации. Общая протяженность сети хозяйственно бытовой канализации –К-1 -2,56;

- протяженность напорного участка сети хозяйственно бытовой канализации –КН-1- 0,28км.

- сети канализация очищенных стоков КО-1- 0,6км.

-Строительство очистных сооружений ориентировочная производительность ОСК составит 30 м3/сут

-  Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ОСК составит 100 м.

- Сброс очищенных стоков предполагается осуществлять в р. Сал.

х. Кут-Кудинов:

основной коллектор предполагается проложить по улице Раздольная.

Сточные воды направляются на локальные очистные сооружения канализации. Общая протяженность сети хозяйственно бытовой канализации –К-1 -1,28км;

- сети канализация очищенных стоков КО-1- 0,2км.

-Строительство очистных сооружений ориентировочная производительность ОСК составит 30 м3/сут

-  Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ОСК составит 100 м.

- Выпуск очищенных стоков планируется осуществлять на поля фильтрации (гидроботаническая площадка).-1шт

х. Ивановка:

основной коллектор предполагается проложить по главной улице.

Сточные воды направляются на локальные очистные сооружения канализации. Общая протяженность сети хозяйственно бытовой канализации –К-1 -1,14км;

- сети канализация очищенных стоков КО-1- 0,16км.

-Строительство очистных сооружений ориентировочная производительность ОСК составит 20 м3/сут

- Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ОСК составит 100 м.

- Сброс очищенных стоков предполагается осуществлять в р. Сал.

В связи с незначительным объемом  канализационных стоков строительство централизованной системы канализации в хуторах Сиротский, Сал-Адьянов экономически нецелесообразно. Проектом генерального плана предлагается отведение канализационных стоков от жилой застройки  по существующей схеме, в выгребные ямы.

Ориентировочные места размещения очистных сооружений показаны в графической части генерального плана.

Указанные предложения являются предварительными. После утверждения схемы канализования населенных пунктов поселения, решения по размещению ЛОСК и места выпуска очищенных стоков подлежат согласованию с органами в сфере управления водными ресурсами, охраны окружающей природной среды и Роспотребнадзора, при разработке проекта.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета поселения канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

До строительства на территории населенных пунктов канализационных сетей и размещения ЛОСК, вводимые в эксплуатацию объекты капитального строительства, по согласованию с органами Роспотребнадзора, должны оборудоваться водонепроницаемыми выгребами для приема хозяйственно-бытовых стоков.

Проектом генерального плана планируется строительство автономных локальных очистных сооружений при административных, социальных объектах на группу зданий и использование индивидуальных систем канализации в жилом фонде Андреевского СП.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Примерное устройство автономной системы очистки сточных вод различных производителей:

Локальные (автономные) очистные сооружения представляют собой емкость, разделенную перегородкой на два объема. Принцип действия установки основан на биологическом распаде органических веществ. Стоки после предварительной очистки в септике поступают через распределительную систему в первую камеру аэротенка, в которой происходит процесс принудительной аэрации, благодаря чему ускоряется биологический распад органических веществ. Для равномерного перемешивания потоков и подачи кислорода применяется наружный компрессор. Емкость такой камеры позволяет удерживать стоки в течение 20 часов.

Далее стоки поступают в другую часть аэротенка, где подвергаются окончательному насыщению кислородом благодаря дисковому диффузору. Эта камера выполняет также роль вторичного отстойника для развития микрофлоры и активного ила. Здесь стоки удерживаются в течение 16 часов. Такая конфигурация позволяет создавать аэробные и анаэробные процессы, тем самым способствуя полной нитрификации и денитрификации (распад).

| Наименование параметров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Производительность | м3/сут | 200 |
| Средний расход сточных вод | м3/ч | 9,3 |
| Максимальный коэффициент часовой неравномерности | — | 2 |
| Габаритные размеры установки (L × B × H) | м | 11,5 х 6,9 х 2,3 |
| Количество стыкуемых модулей | шт | 4 |
| Потребляемая электрическая мощность технологического оборудования | кВт | 9,3 |
| Потребляемая электрическая мощность электрического обогрева в зимний период | кВт | 17,8 |
| Масса установки без воды, не более | тонн | 23 |
| Масса установки заполненной водой, не более | тонн | 150 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | −40 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | +60 |
| Минимальная температура сточных вод | °C | +10 |
| Эффективность очистки: БПКполн взвешенные вещества азот аммонийный фосфаты (по P) нефтепродукты ПАВ мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л 3–5 3–5 0,39 0,2 0,05 0,5 Блочные локальные очистные сооружения «БЛОС-200» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и близких к ним по составу. Установка обеспечивает очистку бытовых сточных вод до показателей, соответствующих ПДК сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения. Технология очистки основана на биологическом удалении из сточных вод органических соединений и биологических элементов (азота и фосфора) и включает в себя: усреднение, анаэробный и аэробный процессы, доочистку на напорном фильтре и обеззараживание ультрафиолетовым излучением. Блочные локальные очистные сооружения «БЛОС-200» поставляются в полной заводской готовности, наземного контейнерного типа с теплоизолированными крышками, стенками, автоматическим электрообогревом, с монтированной запорно-регулирующей арматурой, блоком автоматики, расходомерами, компрессорами, датчиками протока, УФ установкой обеззараживания воды, установкой обезвоживания осадка. Корпус установки изготавливается из нержавеющей стали, что гарантирует срок службы установки не менее 25 лет. В технологическом помещении установлена вентиляция и электрообогрев; предусмотрено заземление и освещение; помимо этого, имеется оснащение индивидуальными средствами пожаротушения. Электроснабжение осуществляется от местных сетей напряжением 380/220 В по 2-й категории надёжности. Оборудование запатентовано и имеет сертификат соответствия. Характеристики очистных сооружений Наименование параметров Ед. изм. Кол-во Производительность м3/сут 200 Средний расход сточных вод м3/ч 9,3 Максимальный коэффициент часовой неравномерности — 2 Габаритные размеры установки (L × B × H) м 11,5 х 6,9 х 2,3 Количество стыкуемых модулей шт 4 Потребляемая электрическая мощность технологического оборудования кВт 9,3 Потребляемая электрическая мощность электрического обогрева в зимний период кВт 17,8 Масса установки без воды, не более тонн 23 Масса установки заполненной водой, не более тонн 150 Минимальная температура окружающего воздуха °C −40 Максимальная температура окружающего воздуха °C +60 Минимальная температура сточных вод °C +10 Эффективность очистки: БПКполн взвешенные вещества азот аммонийный фосфаты (по P) нефтепродукты ПАВ мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л 3–5 3–5 0,39 0,2 0,05 0,5 Преимущества очистных сооружений: Минимальные затраты на строительство. Отсутствие запаха и шума. Имеется возможность наращивания объемов производительности за счет установки дополнительных модульных блоков. Использование новейших технологий очистки стоков обеспечивает надежную очистку стоков до показателей рыбохозяйственных водоемов. Более низкая стоимость по сравнению с установками зарубежных фирм при высокой эффективности очистки и надежности работы. При обслуживании не требуется специальной подготовки и высокой квалификации персонала. Санитарно защитная зона 15 м. тепродукты ПАВ |  |  |

Для защиты от попадания взвешенных частиц на выходе из устройства устанавливается оконечный фильтр, обеспечивающий частичную денитрификацию стоков. Количество циклов и длительность процессов полностью автоматизированы.

### Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод "БиоМастер". До 200м3/с

|  | 1. Первичный отстойник (АР) 2. Биофильтр (BF) 3. Вторичный отстойник (ST) 4. Блок химической очистки и дезинфекции (DES) 5. Блок доочистки (MC) 6.Технологическую емкость (ТОР) |
| --- | --- |

## Cистема биологической очистки сточных вод – БиоМастер

БиоМастер - это совместная разработка российских и финских производителей оборудования для очистки сточных вод. Предназначена для глубокой биологической очистки хозяйственно - бытового стока от поселков, заводов и других неканализованных объектов

### 1. Преимущества очистных сооружений БиоМастер:

• Степень очистки соответствует самым жестким российским нормативам 
• Возможность сброса очищенной сточной воды в водоемы рыбо-хозяйственного назначения и на рельеф 
• Модульность конструкции 
• Санитарная зона - от 15 м
• Подземный способ монтажа (не требует строительства отапливаемых зданий и сооружений)
• Максимальная заводская готовность 
• Минимальные затраты на монаж 
• Долговечность конструкции 
• Опыт работы более 45 лет 
• Низкая стоимость эксплуатации

### 2. Принцип работы очистных сооружений БиоМастер.

На первом этапе очистки сточная вода поступает в многосекционный аэрируемый отстойник, где происходит предварительная очистка от взвешенных веществ и происходит смешение фекального стока с массой избыточного активного ила, а так же с азотсодержащей иловой смесью. Блок АР снабжен камерами для денитрификации и нитрификации стока, в которых за счет рециркуляции насыщенного и ненасыщенного воздухом активного ила происходит интенсивное разложение загрязняющих веществ.
В биофильтре ВF сточная вода проходит полную биологическую очистку. Загрузка биофильтра обеспечивает необходимую поверхность контакта активного ила с водой. С помощью воздуходувки, расположенной в технологической емкости ТОР поддерживается необходимая для процессов глубокой биологической очистки концентрация кислорода. Далее сточная вода поступает во вторичный отстойник, где происходит отстаивание и частичная рециркуляция активного ила, что способствует нахождению в системе как не минерализованного, так и частично минерализованного ила, благодаря этому окисление органических веществ происходит более эффективно. После биоочистки сток обрабатывается коагулянтом и дезинфекттантом в блоке химической доочистки и дезинфекции DES, что позволяет удалить взвешенные вещества, другие химические компоненты и микроорганизмы. В блоке доочистки – MC установлен тонкослойный фильтрующий элемент, для удаления мелкодисперсной взвеси. Обработанный таким образом сток соответствует нормативам сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и на рельеф. Так же биологические очистные сооружения БиоМастер комплектуются полностью герметичной технологической емкостью ТОР, внутри которой расположены: воздуходувка, электрический щит с автоматикой; два дозировочных насоса и две полиэтиленовые ёмкости для хранения химикатов.

### 3. Монтаж системы глубокой биологической очистки БиоМастер.

Для монтажа системы необходимо выкопать котлован, утрамбовать песчаную подложку, на которую устанавливаются монтажные плиты под каждую емкость системы. Далее емкости крепятся к монтажной плите анкерными тросами, подключаются трубопроводы и электрооборудование. После подключений котлован засыпается песком слоями по 20 см, параллельно в емкости заливается вода. Более подробно о составе, работе, монтаже и эксплуатации станции БиоМастер написано в Паспорте.

### 4. Обслуживание биологических очистных сооружений БиоМастер.

Система БиоМастер требует периодического обслуживания для этого достаточно одного обученного человека. В его обязанности должно входить: проверка работы систем автоматики - каждый день, проверка уровня и пригодности химикатов – раз в две недели; проверка работы систем рециркуляции и аэрации – раз в месяц; вызов машины для откачки избыточного активного ила из аэрируемого отстойника, блока доочистки и блока дезинфекции – раз в 2-6 месяцев или по мере необходимости. Для выполнения работ по обработке избыточного активного ила рекомендуется заключить договор со специализированной организацией, в обязанности которой будет вывоз и утилизация образующегося осадка. Более подробно о составе, работе, монтаже и эксплуатации станции БиоМастер написано в Паспорте.

### 5. Санитарно-защитная зона системы биологической очистки БиоМастер.

Данная система биологической очистки стоков состоит из сооружений закрытого типа, устанавливающихся под землей и работающих по принципу аэрационных установок с полным окислением. Осадок – избыточный ил, образующийся в процессе очистки сточных вод, вывозится специализированными организациями на полигоны ГП «Промотходы» для дальнейшей обработки и утилизации.
В соответствии с действующими нормативными документами санитарно-защитная зона для данного типа биологических очистных сооружений составляет от 15 до 20 м, в зависимости от производительности системы. Более подробно о составе, работе, монтаже и эксплуатации станции БиоМастер написано в Паспорте.

## Очистное сооружение Биокси 100, 150, 200, 250

Данные модели используются при канализировании поселков, домов отдыха, предприятий, ресторанов и т.д. Модели не чувствительны к нерегулярности стока, к сильным перегрузкам, обилию моющих средств, жирам, которые как правило сопровождают эксплуатацию предприятий общественного пользования.

не чувствительны к нерегулярности стока, к сильным перегрузкам, обилию моющих средств

### Технические характеристики

| Модель | Количество обслуживаемых человек | Суточный объем стока, м.куб | Эл. мощность, Вт | Вес, кг | Компрессор мощн. кол-во | Размер, м Д x Ш x В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биокси - 100 | 100 (200) | 20 (40) | 1400 | 1200 | 200 Вт (BEK) - 3 шт. | 4 x 3 x 3 |
| Биокси - 150 | 150 (250) | 30 (45) | 1600 | 2100 | 200 Вт (BEK) - 5 шт. | 6 x 3 x 3 |
| Биокси - 200 | 200 (300) | 40 (50) | 1800 | 4000 | 4,5 кВт (BEK) - 1 шт. 200 Вт (HIB) - 1 шт. | 6 x 3,5 x 3 |
| Биокси - 250 | 250 (350) | 50 (55) | 2000 | 4800 | 4 кВт (BEK) - 1 шт. 200 Вт (HIB) - 1 шт. | 6 x 4 x 3,5 |

## Прайс лист

| Модель | Кол-во Обсл.чел. | м3/сут | Эл. Мощн. Вт. | Размер Ш*Д*В | Стоимость в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биокси – 5 С/Т | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х2,36 | 71000 |
| Биокси – 5 ПВ | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х2,36 | 79000 |
| Биокси – 5 ЛОНГ | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х3,03 | 95000 |
| Биокси – 5 ЛОНГ ПВ | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х3,03 | 103000 |
| Биокси – 5 SL | 5(10) | 1(2) | 60 | 1х1х3,53 | 119000 |
| Биокси – 8 С/Т | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х2,36 | 96500 |
| Биокси – 8 ПВ | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х2,36 | 104500 |
| Биокси – 8 ЛОНГ | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х3,03 | 110500 |
| Биокси – 8 ЛОНГ ПВ | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х3,03 | 118500 |
| Биокси – 8 SL | 8(15) | 1,6(3,2) | 80 | 1х1,5х3,53 | 141000 |
| Биокси –10 С/Т | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х2,36 | 114500 |
| Биокси –10 ПВ | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х2,36 | 122500 |
| Биокси –10 ЛОНГ | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х3,03 | 132500 |
| Биокси –10 ЛОНГ ПВ | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х3,03 | 138000 |
| Биокси –10 SL | 10(20) | 2(4) | 100 | 1х2х3,53 | 166000 |
| Биокси –15 С/Т | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х2,36 | 122000 |
| Биокси –15 ПВ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х2,36 | 130000 |
| Биокси –15 ЛОНГ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,03 | 144000 |
| Биокси –15 ЛОНГ ПВ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,03 | 152000 |
| Биокси –15 SL | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,53 | 169000 |
| Биокси –20 С/Т | 20(40) | 4(8) | 150 | 2х1,5х2,36 | 177000 |
| Биокси –20 ПВ | 20(40) | 4(8) | 150 | 2х1,5х2,36 | 185000 |
| Биокси –20 ЛОНГ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,03 | 197000 |
| Биокси –20 ЛОНГ ПВ | 15(30) | 3(6) | 150 | 1х2х3,03 | 205000 |
| Биокси –30 С/Т | 30(60) | 6(10) | 500 | 2х2х2,36 | 232000 |
| Биокси –30 ПВ | 30(60) | 6(10) | 500 | 2х2х2,36 | 240000 |
| Биокси –30 ЛОНГ | 30(60) | 6(10) | 500 | 2х2х3,03 | 252000 |
| Биокси –30 ЛОНГ ПВ | 30(60) | 6(10) | 500 | 2х2х3,03 | 260000 |
| Биокси –40 С/Т, ПВ,SL | 40(80) | 8(15) | 500 | 2,5х2х3,03 | 260000 |
| Биокси –50 С/Т, ПВ,SL | 50(100) | 10(18) | 1000 | 2х3х3,03 | 350000 |
| Биокси –75 С/Т, ПВ,SL | 75(150) | 15(24) | 1200 | 2х4х3,03 | 460000 |
| Биокси –100 С/Т, ПВ | 100(200) | 20(32) | 1400 | 4х3х3,03 | 650000 |
| Биокси –150 С/Т, ПВ | 150(250) | 30(40) | 1600 | 6х3х3,03 | 920000 |
| Биокси –200 С/Т, ПВ | 200(300) | 40(50) | 1800 | 6х3,5х3,03 | 1110000 |
| Биокси –250 С/Т, ПВ | 250(350) | 50(55) | 2000 | 6х4х3,03 | 1420000 |

Примеры автономных систем канализации:

- энергонезависимая автономная канализация Sotralentz Epurbloc;

- энергозависимая автономная канализация, Тверь;

- энергозависимая автономная канализация, Биокси.

Различием локальных КОС от индивидуальных канализационных очистных сооружений является то, что локальные ЛОС используются для отвода сточных вод от группы объектов канализования, а индивидуальная система очистки устанавливается для канализации одного объекта.

«ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения СП.

Канализация  -   представляет собой комплекс инженерных сооружений и мероприятий, обеспечивающих:

- прием сточных вод всех видов в местах их образования;

- транспортировку сточных вод на очистные сооружения;

- очистка и обеззараживание сточных вод;

- утилизацию полезных веществ, содержащихся в сточной воде и их осадках;

- спуск очищенных сточных вод в водоем

Наименьшая глубина заложения находится по формуле:

h = НПРОМ – (0,3 – 0,5)>0,7+DТРУБЫ

где НПРОМ – глубина промерзания грунта.

Начальная глубина заложения уличной сети находится по

формуле:

ННАЧ = h +i (L+l) – (Z1 – Z2) +Δd

h - наименьшая глубина заложения труб сети от поверхности

земли до лотка в наиболее удаленном колодце внутриквартальной

сети; i - уклон внутриквартальной сети; L+l - длина внутриквартальной сети от наиболее удаленного

колодца до места присоединения ее к уличной сети;

Z1 и Z2 - отметки поверхности земли у наиболее удаленного

колодца внутриквартальной сети и у места ее присоединения к

уличной сети; Δd - разница диаметров трубопроводов уличной и внутриквартальной сети у места их соединения.

Лотки смотровых колодцев

Линейные

Поворотные

Устройство типового круглого колодца из железобетонных

колец для уличной сети диаметром 150-600 мм

Л

н1 – круглый люк с крышкой;

2 – регулировочные бетонные

камни;

3 – опорное кольцо;

4 – кольцо диаметром 700 мм и

высотой 300-600 мм;

5 – плита;

6 – кольцо;

7 – регулировочные камни;

8 – основание;

9 – щебеночная подготовка;

10 – скоба.

Для прокладки самотечных канализационных сетей применяют трубы:

- чугунные безнапорные ГОСТ 6942-98 (d=50,100, 150 мм);

- асбестоцементные безнапорные ГОСТ 1839-80* (d=100÷400 мм);

- пластмассовые ГОСТ 22689.089 (полиэтиленовые,

винипластовые, фаолитовые, полипропиленовые);

- бетонные безнапорные ГОСТ 20054-82 (d=100÷1000 мм);

- железобетонные безнапорные ГОСТ 6482-88 (нормальной Н и

повышенной прочности У d=500÷2400 мм, d=400÷1600 мм);

- керамические ГОСТ 286-82 (D<600 мм, L=1000÷1200).

К

Схема устройства железобетонного дождеприемника кол

2 – лотки;3 – трубы.

1 – приемная решетка;

2 – соединительная ветка;

3 – лоток с набивкой;

4 – песчаная подушка;

5 – основание

Количество содержащихся в сточных водах полезных элементов, таких как азот, калий, фосфор, кальций и др. делают их прекрасным удобрением, но их сначала надо выделить из сточных вод, а затем подвергнуть определенной обработке.

Для этого могут быть использованы следующие методы очистки:

- механическая (удаление загрязнений минерального происхождения);

- биологическая (окисление органических веществ);

- физико-химическая (для производственных сточных вод);

- дезинфекция (для ликвидации бактериальных загрязнений)

Принципиальная схема работы горизонтального

канализационного отстойника

1 – входной лоток;

2 – полупогружные перегородки;

3 – жировой лоток;

4 – жировая труба;

5 – приямки для сбора осадка;

6 – иловая труба;

7 – сборный лоток осветленной воды;

8 – днище отстойника;

9 – иловый колодец;

10 – задвижка;11 – распределительная камера

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения:

Реконструкция и строительство всех объектов системы водоснабжения в  Андреевском сельском поселении

Основные мероприятия по реконструкции схем водоснабжения заключаются (как было описано ранее) в проведении  работ по вводу в эксплуатацию новых водозаборных устройств и реконструкции существующих, а так же   замену изношенных участков трубопроводов системы водоснабжений, населенных пунктов Андреевского сельского поселения.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того

года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 3 квартала 2013 года. За основу принимаются УСН ПОСОБИЕ  ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (к СНиП 2.07.01-89)

Для вариантов, значительно отличающихся размерами капитальных вложений и эксплуатационных затрат, оптимальная система определяется по приведенным укрупненным затратам Ц стоимость затрат - т.руб., по формуле

Ц= С / ЕТ* ЕТер* К,

где С – Удельные показатели стоимости работ, тыс.руб;

К – Коэффициент пересчета в текущие цены 3 кв.2013г. (для базы 1984г.)   К=98,79;

Для определения стоимости строительства в других территориальных районах и для других условий строительства рекомендуется применять отраслевые территориальные коэффициенты и коэффициенты, приведенные соответственно в прил. 10 и 11

ЕТ-1,00 - территориальные коэффициенты удельный показатель для центрального района.

ЕТер-1,03- территориальные коэффициенты удельный показатель для Ростовской области.

Базовая цена проектных работ (проект) определяется по формуле:

Ц пр = Сстр х ( /30 х 1,1269     где

Цпр - базовая цена проектных работ в текущих ценах, т. руб.;

Сстр - стоимость строительства в текущих ценах, т. руб.;

( - процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 2001 г.

(пр=3,64- проектные           (изыс=3,7- изыскательские

(=(пр+(изыс             Экспертиза – 12,69% процент от суммы Спд и Сиж (П);

Стоимость затрат для строительства, реконструкции и ремонта водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице №5-1, по укрупненным сметным нормам.

|  | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество | Сроки начала и окончание работ | Проектно – изыскательские работы (ПИР) т. руб | Капремонт т. руб | Реконструкция т. руб | Новое строительство т. руб | Оценочная стоимость, руб., в текущих ценах 2013г. с НДС -18% т. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ст. Андреевская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорные башни с полным оборудованием и комплектацией | шт. | 3 | 2014-2019г.г. | 3053,932 201 4г |  | (3) -50 м3 11077,011 3692,337 2016г. 3692,337 2018г. 3692,337 2019г |  | 16674,513 |
| 2 | Резервуар чистой воды V-500м3 | шт. | 2 | 2015-2019г.г. | 1597,646-.2015г. | 5794,8732897,437 2016г. 2897,436 2019г. |  |  | 8723,172 |
| 3 | Противопожарный резервуар -30м3 | шт. | 1 | 2014-2013г.г. | 56,388 2013г. |  |  | (1) 204,525 -.-.2014г. | 307,877 |
| 4 | Противопожарный резервуар -75м3 | шт. | 1 | 2013-2014г.г. | 140,969 2013г. |  |  | 511,312 2016г. | 769,692 |
| 5 | Трубопроводы водоснабжения Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 | км. | 14,05 | 2014-2020гг.- | 6252,974-1914,652 2014г. 4338,322-.2015г. |  | (9,5) 15732,399 5244,133 2018г. 5244,133 2019г 5244,133 2020г. | (4,55) 6944,692 3472,346 2020г. 3472,346 2018г. | 34137,477 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 11101,909 | 5794,873 | 26809,410 | 7660,529 | 60612,731 |
|  | х. Новосальский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорные башни с полным оборудованием и комплектацией | шт. | 2 | 2014-2016г.г. | 870,696-2014г. |  |  | (1)- 25 м3 3158,130- 2016г. | 4754,015 |
| 2 | Противопожарный резервуар -30м3 | шт. | 2 | 2013-2014г.г. | 56,388 2013г. |  |  | (1) 204,525 -.2014г. | 307,877 |
| 3 | Трубопроводы водоснабжения Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км. | 5,6 | 2014-2020г.г. | 2371,880 883,686 -.2014г. 1488,194 2015г. |  | (2,1) 3205,243 2017г. | (3,5) 5342,071-2020г. | 12884,649 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3298,964 |  | 3205,243 | 8704,726 | 17946,541 |
|  | х. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня с полным оборудованием и комплектацией | шт. | 1 | 2014-2016г.г. | 870,696-2014г. |  |  | (1)- 25 м3 3158,130- 2016г. | 4754,015 |
| 2 | Противопожарный резервуар -30м3 | . шт. | 1 | 2013-2014г.г. | 56,388 2013г. |  |  | (1) 204,525 -.-.2014г. | 307,877 |
| 3 | Трубопроводы водоснабжения Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км | 1,8 | 2014-2017г.г. | 757,445- - 2014г. |  |  | (1,8) 2747,351 (-2017г.) | 4135,659 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1684,529 |  |  | 6110,006 | 9197,551 |
|  | ст. Эркетиновская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня с полным оборудованием и комплектацией | шт. | 1 | 2014-2016г.г. | 1017,977- - 2014г. |  | . | (1) -50 м3 3692,337-- 2016г | 5558,171 |
| 2 | Трубопроводы водоснабжения Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км. | 5,1 | 2014-2018г.г. | 2146,093 - 2014г. |  |  | (5,1) 7784,161-3892,081 2018г. 3892,080 2015г. | 11717,7 |
| 3 | Трубопроводы водоснабжения подводящий Д 150 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км | 5,6 | 2014-2019г.г. | 1413,896 2014г. |  |  | (5,6) 5128,385-2564,193 2015г. 2564,192 2019г. | 7719,891 |
| 4 | Противопожарный резервуар -30м3 | шт. | 1 | 2013-2014г.г. | 56,388 2013г. |  |  | (1) 204,525 -.-.2014г. | 307,877 |
| 5 | Резервуар чистой воды V-100м3 | шт. | 2 | 2015-2018г.г. | 375,917-.2015г. |  |  | 1363,500 2018г. | 2052,512 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 5010,271 |  |  | 18172,908 | 27356,151 |

|  | х. Кут-Кудинов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня с полным оборудованием и комплектацией | шт. | 1 | 2014-2017г.г. | 870,696-2014г. |  |  | (1)- 25 м3 3158,130- 2017г. | 4754,015 |
| 2 | Трубопроводы водоснабжения Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км | 1,8 | 2015-2019г.г. | 757,445- - 2015г. |  |  | (1,8) 2747,351 (-2019г.) | 4135,659 |
| 3 | Трубопроводы водоснабжения подводящий Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ150 SDR17 ГОСТ 18599 | км | 4,73 | 2014-2017г.г. | 1194,237 2014г. |  |  | (4,73) 4331,654-2017г. | 6520,552 |
| 4 | Противопожарный резервуар -30м3 | шт. | 1 | 2013-2014г.г. | 56,388 2013г. |  |  | (1) 204,525 -.-.2014г. | 307,877 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2878,766 |  |  | 10441,660 | 15718,103 |
|  | х. Кудинов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня с полным оборудованием и комплектацией | шт. | 1 | 2015-2017г.г. | 870,696-2015г. |  |  | (1)- 25 м3 3158,130- 2017г. | 4754,015 |
| 2 | Трубопроводы водоснабжения Д 63-100 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км | 1,9 | 2015-2018г.г. | 799,525-.2015г. | (0,8) 1221,045 2017г. |  | (1,1) 1678,937 2018г | 4365,418 |
| 3 | Трубопроводы водоснабжения подводящий Д 63-150 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599 | км | 0,8 | 2014-2015г.г. | 291,985 2014г. |  |  | (0,8) 732,626-.2015г. | 1209,041 |
| 4 | Противопожарный резервуар -30м3 | шт. | 1 | 2013-2014г.г. | 56,388 2013г. |  |  | (1) 204,525 -.-.2014г. | 307,877 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2018,594 | 1221,045 |  | 5774,218 | 10636,351 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 25993,033 | 7015,918 | 30014,653 | 56864,047 | 141467,428 |

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую водонапорную башню.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 очередь строительства – 154,44. тыс.куб.м./год.;

- на расчетный срок строительства – 164,88 тыс. куб.м./год.;

Для нужд животноводства, орошения  и  поливки возможны варианты  водоснабжения   от подземных источников с возможностью использования минерализованных вод и резервного водоснабжения предназначенного для производственных нужд.

Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Объемы финансирования мероприятий по реконструкции системы водоснабжения до 2020г. -2030 года сведены в таблицу 1

Таблица 1.

| Год | Объем финансирования, т.руб. |
| --- | --- |
| 2013 | 565,57 |
| 2014 | 19485,506 |
| 2015 | 20551,640 |
| 2016 | 20189,426 |
| 2017 | 21029,433 |
| 2018 | 22825,134 |
| 2019 | 20231,630 |
| 2020 | 16589,089 |
| ИТОГО: | 141467,428 |

Для реализации данных мероприятий на сумму 141,468 млн.руб. необходима инвестиционная программа. Администрация Андреевского сельского поселения предложит разработку инвестиционной программы обслуживающим организациям в первую очередь ГУП РО  «Управление развития систем водоснабжения» филиал «Орловский»ГУП РО «УРСВ» Дубовский участок. Лишь после их отказа в участии инвестирования, администрация Андреевского сельского поселения продолжит подбор инвесторов для инвестиций в водоснабжение Андреевского сельского поселения Дубовскоо района,  Ростовской области.

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения.

Проектом генерального плана планируется строительство автономных локальных очистных сооружений при административных, социальных объектах на группу зданий и использование индивидуальных систем канализации в жилом фонде. Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

| Наименование мероприятий реконструкции схемы водоснабжения и водоотведения | локальных очистных сооружений и КНС | Индивидуальные очистные сооружения (ИОС) | Строительство сети водоотведения | стоимость ПИР | Всего (т.руб) | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт | Стоимость т.руб., 2013 год | шт. | Стоимость т.руб., 2013 год | Строительство разводящих сетей (км) | Стоимость т.руб., 2013 год | Стоимость проектно- изыскательских работ в ценах 2013г. | В т.ч (с НДС-18%) | период |
| ст. Андреевская | (ЛОС)-1 БиоМастер | 5055,2-2015г. | 176 | 13904,0-3476,0-2017г. 3476,0--2018г. 3476,0--2019г. 3476,0-2020г. | 6,7 | 15680,245 5226,748-2015г. 5226,748 2016г. 5226,749 2018г. | 5716,762 -2014г. | 47620,324 | 2013-2020г.г. |
| х. Новосальский | (ЛОС)-1 (КНС)-1 | 738,400-2016г. 110,445 2016г. | 26 | 2054,0-2017г. | 3,34 | 7816,719 2016г. | 2389,096 2014г. | 15468,219 | 2015г. |
| х. Ивановка | (ЛОС)-1 | 340,800 2016г. | 10 | 790,0 -2018г. | 1,3 | 3042,436 2017г. | 932,758-2014г. | 6025,073 | 2016г. |
| ст. Эркетиновская | (ЛОС)-1 БиоМастер (КНС)-1 | 2158,4002015г. 270,650 2016г. | 77 | 6083,0-2019г | 4,47 | 10461,297 5230,633 2018г. 5230,664 2019г. | 3553,869-2014г. | 26582,115 | 2017-2020г.г. |
| х. Кут-Кудинов | (ЛОС)-1 | 596,400 2016г. | 21 | 1659,0-2020г. | 1,97 | 4610,460 2017г. | 1435,531-2014г. | 9795,641 | 2017-2020г.г |
| х. Кудинов | (ЛОС)-1 | 568,0 2016г. | 20 | 1580,0-2020г | 1,48 | 3463,696 1732,898 2018г. 1730,798 2019г. | 1111,539-2014г. | 7933,417 | 2017-2020г.г |
| Итого: |  | 9838,295 | 330 | 26070,0 | 19,26 | 45074,853 | 15139,555 | 113424,789 |  |

Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоотведения в Андреевском  сельском поселении на срок до 2020- 2030 г.г.

Таблица 2.

| Год | Объем финансирования, т.руб. |
| --- | --- |
| 2013 | _______ |
| 2014 | 17864,675 |
| 2015 | 14679,611 |
| 2016 | 18488,431 |
| 2017 | 15555,817 |
| 2018 | 19418,410 |
| 2019 | 19494,145 |
| 2020 | 7923,700 |
| ИТОГО: | 113424,789 |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского

поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных

сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности  от 1- 3, и 10 – 50 куб.м./сут.;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок новых локальных  очистных сооружений (ЛОС) и (КНС)канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 200 мм составит - 18,9 км. Самотечная сеть канализации. 0,36 –Напорная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с учетом этапов жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап 2013-2020 гг. Перекладка  канализационных сетей. Строительство  локальных канализационных очистных сооружений

Расчетный срок. 2030г. Строительство индивидуальных канализационных очистных сооружений .

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в

связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость

реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя

добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы

кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того

года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 3 квартала

2013 года. За основу принимаются УСН ПОСОБИЕ  ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (к СНиП 2.07.01-89)

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств регионального и федерального бюджетов.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы  составит всего 254 892,217 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 141 467,428 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение – 113 424,789 тыс. рублей.

8. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств

организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и

за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства,

личные средства граждан).

Общая сумма мероприятий, учитываемая в плате за подключение на реализацию

мероприятий программы (с НДС) составит 254 892,217 тыс. рублей, в т.ч.

приходящиеся на водоснабжение – 141467,428 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение

– 113424,789. рублей.

Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2020 -2030годах составляет:

- всего – 254 892,217 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет 9,5% – 24 214,761 тыс. рублей;

- Федеральный и областной бюджет 40,1% – 102 211,779 тыс. рублей;

- Внебюджетные фонды 50,4%  – 128 465,677 тыс. рублей;

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и

водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут

осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией

коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о

подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их

выполнению.

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и

водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Андреевского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2020-2030г.г.

.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Категории земель Андреевского сельского поселения |
| 1 | Общая площадь земель поселения | га/% | 39 147,0/100 | 39 147,0/100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га/% | 38 018,2 /97,1 | 37 926,8/96,9 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га/% | 588,5/1,5 | 598,1/1,5 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения | га/% | 138,9/0,4 | 169,4/0,4 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий, в том числе: | га/% | 68,4/0,2 | 119,7/0,3 |
|  | Земли рекреационного назначения | га/% | -/- | 51,3/0,1 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га/% | 333,0/0,9 | 333,0/0,9 |
|  | Функциональное зонирование земель населенных пунктов |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га/% | 588,5/100,0 | 598,1/100,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1 | Жилая зона | га/% | 95,2/16,2 | 106,3/17,8 |
| 2.2 | Зоны перспективных жилых кварталов | га/% | -/- | 103,0/17,2 |
| 2.3 | Общественно-деловая застройка | га/% | 7,0/1,2 | 12,8/2,1 |
| 2.4 | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га/% | 27,9/4,3 | 68,0/11,3 |
|  | из них улицы, дороги, проезды | га/% | 22,0/3,7 | 40,2/6,7 |
| 2.5 | Рекреационные зоны | га/% | 18,0/3,1 | 150,4/25,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Озелененные территории общего пользования | га/% | 2,7/0,5 | 146,8/24,5 |
|  | зона туристических и спортивных объектов | га/% | 0,7/0,1 | 3,6/0,6 |
| 2.6 | Водные объекты: | га/% | 0,5/0,1 | 0,5/0,1 |
| 2.7 | Иные зоны | га/% | 440,6/74,9 | 147,8/24,7 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1 641 | 1 700 |
| 2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.1 | Население младше трудоспособного возраста | чел./% | 412/25,1 | 300/17,8 |
| 2.2 | Население в трудоспособном возрасте | чел./% | 875/53,4 | 945/55,5 |
| 2.3 | Население старше трудоспособного возраста | чел./% | 386/23,5 | 455/26,6 |
| III | ЖИЛОЙ ФОНД |
| 1 | Средняя обеспеченность населения | м2/чел | 18,1 | 20,0 |
| 2 | Плотность населения | чел/га | 18 | 16 |
| 3 | Плотность жилого фонда | м2/га | 320 | 325 |
| 4 | Общий объем жилого фонда | м2 | 29 740 | 34 000 |
| 5 | Общий объем нового жилищного строительства | м2 | 96,1 | 4 500 |
| 6 | Общий объем убыли жилищного фонда | м2 | - | 340 |
| 7 | Существующий сохраняемый фонд | м2 | 29 836,1 | 34 000 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 110 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 200 | 200 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | - | 30 |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 4 | 5 |
| 5 | Аптеки | м2общ.площади | - | 25,0 |
| 6 | Клубные учреждения | мест | 300 | 400 |
| 7 | Библиотеки | тыс. ед. хранения/мест | 15,0/15 | 15,0/15 |
| 8 | Спортзалы общего пользования | м2площади пола зала | 242 | 242 |
| 9 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,6 | 1,2 |
| 10 | Магазины | м2 торговой площади | 150,0 | 570,0 |
| 11 | Предприятия общественного питания | мест | 240 | 240 |
| 12 | Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест | - | 10 |
| 13 | Пожарное депо | автомобилей | - | 1 |
| 14 | Пункт приема втор.сырья | объект | - | 1 |
| 15 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Дороги межмуниципального значения | км | 27,55 | 27,55 |
| 2 | Дороги местного значения | км | 23,75 | 35,25 |
| 3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 22,11 | 49,2 |
| 4 | Общая плотность улично-дорожной сети | км/кв.км. | 3,8 | 8,2 |
| 5 | Уровень автомобилизации населения (количество легковых автомобилей на 1000 жителей) | ед. | 103 | 350 |
| 6 | Количество легковых автомобилей в поселении | ед. | 169 | 425 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1. | Среднесуточное водопотребление -всего | тыс. м3/сут. | 0,063 | 0,458 |
| 1.2. | Среднесуточное потребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 41 | 180 |
| 2. | Хозяйственно-бытовая канализация |  |  |  |
| 2.1 | Хозяйственно-бытовая канализация | тыс. м3/ сут. | - | 0,337 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Потребление электроэнергии -в том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт·ч/год -“- | 2,86 2,61 | 3,29 3,00 |
| 3.2 | Прирост электрической нагрузки (на шинах 10 кВ) | кВт·ч | - | 92,7 |
| 3.3 | Источники покрытия нагрузок |  | ПС 35/10 кВ «Андреевская» ПС 35/10 кВ «Эркетиновская» |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Установленная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,8 | нет данных |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Степень газификации поселения | % | - | 20 |
| 5.2 | Увеличение годового расхода газа | млн. м3/год | - | 0,618 |
| 5.3 | Увеличение часового расхода газа | м3/час. | - | 321 |
| 5.4 | Источники подачи газа |  | ГРС «Дубовская» |
| 6. | Связь |  |  |  |
| 6.1 | Монтированная емкость АТС | Ед. | 320 | 350 |
| 6.2 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 |
| 6.3 | Количество отделений почтовой связи | Ед. | 1 | 1 |